Departament Inginerie Retea

Agentia Operationala Lucrari Bucuresti

str. B-dul Marasesti, nr. 4-6

Telefon: 021.301.17.37.

Fax: 021.301.18.05.

# Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor

Nr………… din data………………….

Încheiat cu ocazia verificării efectuate la lucrarea BRANSAMENT din  Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu.

Din	verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:

MATERIALELE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE AL NTPEE-2018;

S-A MONTAT BRANSAMENT;

SUDURILE S-AU EFECTUAT PRIN Electrofuziune;

AMPLASAREA BRANSAMENTULUI S-A FACUT IN SANT DE ADANCIME 0.90m;

TEAVA PENTRU BRANSAMENT S-A MONTAT PE UN PAT DE NISIP DE 10cm;

S-A MONTAT FIR TRASOR DE CU CU SECTIUNEA 1,5mm;

ACOPERIREA TEVII S-A FACUT CU NISIP, STRATURI COMPACTATE SUCCESIVE DE PAMANT;

S-A MONTAT BANDA AVERTIZOARE "Atentie Gaz".

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii ) :

S-A PROBAT BRANSAMENT;

NU AU FOST LUATE ALTE MASURI

Menţiuni speciale :

SE POATE TRECE LA PROGRAMAREA PROBELOR LA PRESIUNE IN FAZA DETERMINANTA PROPUS DE PROIECTANT;

PROBELE DE PRESIUNE AU FOST CONSIDERATE ADMISE

Diriginte şantier	Constructor

Ing. Toma Dragos Mihail                       Ing. Ivan Florin Madalin