## Sheet1
|  |  | RAPORT DE VERIFICARI INCERCARI SI PROBE |  |  |  |  | Inregistrat la….......................
Autorizatie ISCIR |  |  | Nr…...........................Data:…................................ |  |  |  |  | Nr. Inregistrare
Admiterea functionarii | Aparat nou |  |  | Verficare tehnica periodica |  |  |  | Repunere in functiune dupa reparare
l. IDENTIFICARE UTILIZATOR: | [5 empty] | ll. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE
Denumire/ Numele si prenumele:…......................... | [5 empty] | Producator:
Tip:
Adresa:…................................ | [5 empty] | Model:
Tel: | [5 empty] | Serie/an fabricatie:
Str:…...................... | [5 empty] | Putere maxima/ Putere minima(KW):
Cu aer aspirat/insuflat:
Loc de amplasare aparat:…........................... | [5 empty] | Tip combustibil:
Cu alimentare(manuala/automata):
Detinator: | [5 empty] | *(la cazane cu combustibil solid)
lll. VERIFICAREA DOCUMENTELOR
Documente | [7 empty] | DA NU N/A
Exista | Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator
Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat
Schema termomecanica
Documentatie de reparare
Aviz de combustibil
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE | [7 empty] | DA NU N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare
Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare
gaze
electricitate
apa
cos de fum evacuare gaze arse
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului
Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer /tubulatura aer
V. VERIFICARI FUNCTIONALE:
V. 1 VERIFICARI LA RECE | [7 empty] | DA NU N/A
Verificare etansietate
- circuit combustibil (presiune statica mbar)
-circuit apa(presiune de incercare…........bar/timp incercare….....minute) (unde este cazul)
Verificare instalatie electrica - tensiune …......V
Verificarea legarii la pamant
V.2 REGLAT SARCINA APARAT…............................% | [5 empty] | Valori masurate |  | DA NU N/A
V.3 VERIFICARI LA CALD
Tiraj…..........natural/fortat…........(mbar)
Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz(mbar)
Presiunea gazului la intrarea in arzator(mbar)
Presiunea gazului la intrare in focar(mbar)
Temperatura gazelor arse(C)
Verificarea etanseitatii circuitului de gaze arse
Alte masuratori
Verificarea functiilor de protectie aparat si instalatii anexe
Verificarea parametrilor realizati |  | Presiunea agentului termic |  | Temperatura agentului termic(C) |  | Valori limita comfort | Valori masurate | DA NU N/A
|  | Apa….......................... | Abur…......................... | Apa tur/retur…......... | Aer cald…..........
*)Se precizeaza norma aplicabila
**)Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse
Vl.CONCLUZII: Aparatul indeplineste/nu indeplineste conditiile de functionare, conform prevederilor prescriptiei tehnice A1/2010:
ADMIS-aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare, si intretinere, date de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice A1
RESPINS- aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia
SCADENTA urmatoarei verificari este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de ….......................
Numele si prenumele RSL:….........................
Numele si prenumele utilizatorului:…..................................
Numele si prenumele personalului instruit:….............................
Am fost instruit(semnatura)…........................
SEMNATURI:
Persoana juridica autorizata (numele si prenumele, semnatura si stampila) |  | RVT( numele si prenumele, semnatura si stampila) |  | Detinator/utilizator(numele si prenumele, semnatura si stampila(dupa caz) |  |  | RSVT*) (numele si prenumele, semnatura si stampila)
*)In cazul institutiilor de interes public
Nota:
1)Orice inregistrare negativa duce la sistarea procedurii de punere in functiune a aparatului pana la remedierea neconformitatii
2)Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare
3)Prezentul formular se emite in 2(doua0 exemplare/aparat, un exemplar pentru detinatorul/ utilizatorul aparatului si un exemplar pentru persoana juridica autorizata

## RAPORT VERIFICARE
S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L. |  |  | RAPORT DE VERIFICARI INCERCARI SI PROBE |  |  |  |  | Inregistrat la : S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L.
Autorizatie ISCIR | [7 empty] | Nr.inregistrare : 106
NR. 89C - 689 / DATA: 12.07.2023 |  |  | Nr. 106 / Data: 21.01.2026
Admiterea functionarii | Aparat nou |  |  | Verficare tehnica periodica |  |  | X | Repunere in functiune dupa reparare
| Aparat vechi | X
l. IDENTIFICARE UTILIZATOR: | [5 empty] | ll. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE
Denumire/Numele si prenumele: ALEXE RISTEA | [5 empty] | Producator: BOSCH
Tip: MURALA
Adresa: Loc. Clinceni, jud. Ilfov | [5 empty] | Model: EUROSTAR
str. Sabarului, nr. 184A | [5 empty] | Serie/an fabricatie: 829FA58811084
Tel: 0799745541 | [5 empty] | Putere maxima/ Putere minima(KW): 24
Cu aer aspirat/insuflat: ASPIRAT
Loc de amplasare aparat: BUCATARIE | [5 empty] | Tip combustibil: G20
Cu alimentare(*manuala/automata):
Detinator: ALEXE RISTEA | [5 empty] | *(la cazane cu combustibil solid)
lll. VERIFICAREA DOCUMENTELOR
Documente | [7 empty] | DA NU N/A
Exista | Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator | [6 empty] | X
| Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat | [6 empty] | X
| Schema termomecanica | [6 empty] | X
| Documentatie de reparare | [8 empty] | X
| Aviz de combustibil | [6 empty] | X
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE | [7 empty] | DA NU N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare | [7 empty] | X
Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare | [9 empty] | X
|  |  |  | gaze |  |  |  | X
|  |  |  | electricitate |  |  |  | X
|  |  |  | apa |  |  |  | X
|  |  |  | cos de fum evacuare gaze arse |  |  |  | X
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului | [7 empty] | X
Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer /tubulatura aer | [9 empty] | X
V. VERIFICARI FUNCTIONALE:
V. 1 VERIFICARI LA RECE | [7 empty] | DA NU N/A
Verificare etansietate | [7 empty] | X
- circuit combustibil (presiune statica 26 mbar) | [7 empty] | X
-circuit apa(presiune de incercare......bar/timp incercare….....minute) (unde este cazul) | [7 empty] | X
Verificare instalatie electrica - tensiune 220V | [7 empty] | X
Verificarea legarii la pamant | [7 empty] | X
V.2 REGLAT SARCINA APARAT 100 % | [5 empty] | Valori masurate |  | DA NU N/A
V.3 VERIFICARI LA CALD | [7 empty] | X
Tiraj…..........natural/fortat…..X....(mbar) | [7 empty] | X
Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz(mbar) | [7 empty] | X
Presiunea gazului la intrarea in arzator(mbar) | [7 empty] | X
Presiunea gazului la intrare in focar(mbar) | [7 empty] | X
Temperatura gazelor arse(°C) | [5 empty] | 52.7 |  | X
Verificarea etanseitatii circuitului de gaze arse…............................ | [7 empty] | X
Alte masuratori…....................................... | [8 empty] | X
Verificarea functilor de protectie aparat si instalatii anexe …............................
Verificarea parametrilor realizati |  | Presiunea agentului termic |  | Temperatura agentului termic(°C) |  | Valori limita confort | Valori masurate | DA | NU | N/A
|  | Apa 1.5 | Abur…............ | Apa tur/retur 60/40 | Aer cald…...........
Analiza gazelor arse **) |  |  |  | Co masurat (mg/m3) |  | 100mg/m3 | 52 | X
Analiza s-a realizat cu un analizator tip CHEMIST 103 BE GREEN |  |  |  | O2 masurat % |  |  | 10.3 | X
Seria S.N. : 61007387 |  |  |  | NO2(x)masurat (mg/m3) |  | 350mg/m3 | 3 | X
Verificarea metrologica expira la data de 12.05.2026 |  |  |  | SO2(x)masurat(ppm) | [5 empty] | X
|  |  |  | CO2…........................% |  |  | 5.9 | X
|  |  |  | Exces de aer….................. |  |  | 97 | X
|  |  |  | Eficienta de ardere…......% |  |  | 96.4 | X
*)Se precizeaza norma aplicabila
**)Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse
Vl. CONCLUZII: Aparatul indeplineste/ nu indeplineste conditiile de functionare, conform, prevederilor prescriptiei tehnice A1/2010
× Admis aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiuniilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice A1
*Respins aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia
SCADENTA urmatoarei verificari este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de 20.01.2028
Numele si prenumele "RSL IP" - IVAN FLORIN MADALIN
Numele si prenumele utilizatorului ALEXE RISTEA
Numele si prenumele personalului instruit ALEXE RISTEA
Am fost instruit(semnatura) …...................................
SEMNATURI:
Persoana juridica autorizata (numele si prenumele/semnatura si stampila) |  |  | RVT (numele si prenumele,semnatura si stampila |  |  | Detinator/Utilizator(nume si prenumele,semnatura si stampila) (dupa caz) |  |  | RSVTI*) (numele si prenumele, semnatura si stampila)
S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L. |  |  | VASILE IONUT DANIEL |  |  | ALEXE RISTEA
*)In cazul institutiilor de interes public
Nota:
1) Orice inregistrare negativa duce la sistarea procedurii de punere in functiune a aparatului pana la remedierea neconformitatii
2)Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare
3)Prezentul formular se emite in 2(doua) exemplare/aparat, un exemplar pentru detinatorul/utilizatorul aparatului si un exemplar pentru persoana juridica autorizata
S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L. - LOC. CIOROGARLA, STR. ZOE SAMURCASI, NR. 11A, JUD. ILFOV. TEL. 0723532078